开平市政府中心机房气体灭火系统

维护项目采购需求

一、项目概况

为确保开平市政府中心机房安全生产，需对机房气体灭火系统购买维护服务，以保证在其正常运作。

二、供应商资格要求

（一）、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定。

（二）、供应商应当是具有合法经营资格的法人或其他组织，具有良好的信誉。

（三）、供应商应当具备所投报项目设备的安装、维修、保养专业资质能力及专业技术力量。

（四）、供应商应当具有三年以上相关维护工作经历和经验。

（五）、本项目不接受联合体投标，不允许转包或分包维护项目。

三、项目维护内容及服务要求

火灾自动报警系统日常维护管理一览表

| 检查周期 | 部位 | 检查内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日检 | 系统运行及控制器检查和试验 | 设备运行情况、报警性质、报警部位、原因及处理情况、自检、消音、复位、故障报警、巡检、电源，并注意防潮、防尘、防电磁干扰、防冲击、防碰撞。 | 按表（1）、表（2）的格式填写系统运行和控制器日检登记表 |
| 月检 | 消防电源 | 消防备用电源充放电；主电源和备用电源自动切换。 |  |
| 季检 | 系统运行及控制器检查和试验 | 探测器的动作及确认灯显示火灾报警装置的声光显示，备用电源充电、放电试验，主电源和备用电源自动切换试验。 | 按表（3）格式填写季检登记表 |
| 年检 | 系统运行及控制器检查和试验 | 对所安装的探测器试验，备用电源充电、放电试验，主电源备用电源自动切换试验，应急广播设备功能试验。 | 按表（3）格式填写年检登记表 |
|  | 探测器 | 全部清洗、试验。 |  |

气体灭火系统日常维护管理一览表

| 检查周期 | 部位 | 检查内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日检 | 喷咀前方 | 目测检查 | 前方0.5米内不允许有物品 |
| 月检 | 灭火剂贮存容器、选择阀、单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷咀等全部系统组件 | 外观巡检 | 无碰撞变形及其它机械损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好铭牌应清晰 |
|  | 手动操作装置防护罩 | 外观巡检 | 铅封安全标志应完整 |
|  | 灭火剂贮存瓶 | 压力检查 | 不得少于设计压力的90% |
|  | 气动驱动瓶 | 压力检查 | 不得少于设计压力的90% |
|  | 手动灭火器 | 按说明要求进行 |  |
| 年检 | 按月检的内容检查 |  |  |
|  | 防护区 | 防护区的开口情况、用途及可燃物的种类、数量，分布状态 | 应符合原设计的规定 |
|  | 灭火剂贮存间的设备，灭火剂输送管道，支、吊架 | 外观巡检 | 固定完好，无松动 |
|  | 高压软管 | 外观巡检 | 无变形，裂纹及老化现象，不合格者及时更换 |
|  | 灭火剂贮存瓶 | 逐个称重检查 | 对重量小于设计重量95%者进行维修 |
|  | 灭火剂输送管道，喷咀孔口 | 细检 | 无堵塞,无损伤。不符合者应进行维修 |
|  | 每个防护区 | 模拟自动启动试验 | 正常 |

四、维护服务要求

甲乙双方安排专人负责该项工作，甲方派出代表负责检查保养工作的验收；乙方每月定期派出专业人员到场进行周期性的维护保养（具体的安排详见保养附表），乙方将负责每月、每季及每年的设备检查保养项目，负责设备的紧急维护任务，发现可疑问题随叫随到。

日常维护所需要更换材料的材料款由甲方负责支付，如由于乙方维护处理不当而引起更换材料的材料款由乙方负责。合同期内，因系统不正常运行而对甲方造成的损失由乙方负责。更换零部件需经甲方同意，并签订维修合同，凭结算单按实另行结算。

五、服务报价：本维护项目最高限价为人民币6500元，投标报价不得超过最高限价。

六、确定成交供应商

若有多家供应商竞价，采购人将综合考虑供应商的服务质量、技术力量、采购信誉度、成功案例（需提供相关的证明材料）等方面进行择优选择，确定为成交供应商。

七、服务期限：自合同签订之日起至2019年4月30日止，按合同约定一次性划拨。